Tabela 7. Avaliação e planejamento da execução

| Data da inspeção: {{ data }} Hora da inspeção: {{ hora }} h Local: {{ local }} Condições climáticas: Temperatura:{{ temperatura }}°C Clima {{ clima }} Responsáveis: {{ responsaveis }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Detalhamento | Observação |
| 1 | Qual a qualificação profissional dos responsáveis pela inspeção? | {{ qualiprof }} |  |
| 2 | Os participantes da inspeção estão bem fisicamente e mentalmente? | {{ integridade }} |  |
| 3 | Houve diálogo de segurança? | {{ dialogo }} |  |
| 4 | Um ou mais executores da inspeção possui curso NR-10? | {{ curso_nr }} |  |
| 5 | O serviço foi preliminarmente conferido? | {{ conferido }} |  |
| 6 | Quais riscos foram detectados? | {{ riscos }} |  |
| 7 | Quais equipamentos de segurança serão utilizados? | {{ equipamentos }} |  |

| 8 | Este serviço requer desligamento ou bloqueio de equipamento ou rede? | {{ desligamento }} |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Este serviço requer sinalização? | {{ sinalizacao }} |  |
| 10 | Necessita delimitar a área de trabalho? | {{ delimitar_area }} |  |
| 11 | Necessita de auxilio de concessionaria local? | {{ auxconces }} |  |
| 12 | Necessario fazer verificação de tensão? | {{ tensao }} |  |
| 13 | A inspeção requer aterramento temporário? | {{ aterramento }} |  |
| 14 | A inspeção será realizada em altura? | {{ altura }} |  |
| 15 | Será necessário se aprisionar a escada e utilização de sinto de segurança? | {{ cinto_seg }} |  |
| 16 | Os requisitos de seguranças foram atendidos por todos? | {{ requi_seg }} |  |
| 17 | Houve necessidade de reavaliação das inspeções realizadas? | {{ reavaliacao }} |  |

Tabela 8. Avaliação das influencias externas da Instalação elétrica [5410]

| Data da inspeção: / / Hora da inspeção: : h Local: Condições climáticas: Temperatura: °C Clima: Responsáveis: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Classificação | Tipo | Item da norma NBR 5410 |
| 1 | Temperatura ambiente | AA1 - Frigorífico (-60 ° a 5 °C) | {{ tempambiente }} | 4.2.6.1.1 |
|  |  | AA2 - Muito frio (-40 ° a 5 °C) |  |  |
|  |  | AA3 - Frio (-25 ° a 5 °C) |  |  |
|  |  | AA4 - Temperado (-5 ° a 40 °C) |  |  |
|  |  | AA5 - Quente (5 ° a 40 °C) |  |  |
|  |  | AA6 - Muito quente (5 ° a 60 °C) |  |  |
|  |  | AA7 - Extrema (-25 ° a 55 °C) |  |  |
|  |  | AA8 - (-50 ° a 40 °C) |  |  |
| 2 | Condições climáticas do ambiente | AB1 - Ambientes internos e externos com temperaturas extremamente baixas. | {{ condambiente }} | 4.2.6.1.2 |
|  |  | AB2 - Ambientes internos e externos com temperaturas baixas. |  |  |
|  |  | AB3 - Ambientes internos e externos com temperaturas baixas. |  |  |
|  |  | AB4 - Locais abrigados sem controle da temperatura e da umidade. Uso de calefação possível. |  |  |
|  |  | AB5 - Locais abrigados com temperatura ambiente controlada. |  |  |
|  |  | AB6 - Ambientes internos e externos com temperaturas extremamente altas,protegidos contra baixas temperaturas ambientes. Ocorrência de radiação solar e de calor. |  |  |
|  |  | AB7 - Ambientes internos e abrigados sem controle da temperatura e da umidade. Podem ter aberturas para o exterior e são sujeitos a radiação solar. |  |  |
|  |  | AB8 - Ambientes externos e sem proteção contra intempéries, sujeitos a altas e baixas temperaturas. |  |  |

| 3 | Altitude | AC1 Baixa (≤ 2000 m) | {{ altitude }} | 4.2.6.1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AC2 Alta ( > 2000 m) |  |  |
| 4 | Presença de água | AD1 Despresível | {{ presagua }} | 4.2.6.1.4 |
|  |  | AD2 Gotejamento |  |  |
|  |  | AD3 Precipitação |  |  |
|  |  | AD4 Aspersão |  |  |
|  |  | AD5 Jatos |  |  |
|  |  | AD6 Ondas |  |  |
|  |  | AD7 Imersão |  |  |
|  |  | AD8 Submersão |  |  |
| 5 | Presença de corpos sólidos | AE1 Despresível | {{ pressolidos }} | 4.2.6.1.5 |
|  |  | AE2 Pequenos objetos |  |  |
|  |  | AE3 Objetos muito pequenos |  |  |
|  |  | AE4 Poeira leve |  |  |
|  |  | AE5 Poeira moderada |  |  |
|  |  | AE6 Poeira intensa |  |  |
| 6 | Presença de substâncias corrosivas ou poluentes | AF1 Despresível | {{ pressubst }} | 4.2.6.1.6 |
|  |  | AF2 Atmosférica |  |  |
|  |  | AF3 Intermitente ou acidental |  |  |
|  |  | AF4 Permanente |  |  |
| 7 | Solicitações mecânicas | AG1 Impactos fracos | {{ solmecanicas }} | 4.2.6.1.7 |
|  |  | AG2 Impactos médios |  |  |
|  |  | AG3 Impactos severos |  |  |
|  |  | AH1 Vibrações fracas |  |  |
|  |  | AH2 Vibrações médias |  |  |
|  |  | AH3 Vibrações severas |  |  |
| 8 | Presença de flora e mofo | AK1 Despresível | {{ presmofo }} | 4.2.6.1.8 |
|  |  | AK2 Prejudicial |  |  |
| 9 | Presença de fauna | AL1 Despresível AL2 Prejudicial | {{ presfauna }} | 4.2.6.1.9 |
| 10 | Influências eletromagnéticas, eletrostáticas ou ionizantes | AM1-1 Harmônicas e inter-harmonicas nível controlado | {{ infleletro }} | 4.2.6.1.10 |
|  |  | AM1-2 Harmônicas e inter-harmonicas nível normal |  |  |
|  |  | AM1-3 Harmônicas e inter-harmonicas nível alto |  |  |
|  |  | AM2-1 Tensões de sinalização nível controlado |  |  |
|  |  | AM2-2 Tensões de sinalização nível normal |  |  |
|  |  | AM2-3 Tensões de sinalização nível alto |  |  |
|  |  | AM3-1 Variação de amplitude da tensão nível controlado |  |  |
|  |  | AM3-2 Variação de amplitude da tensão nível controlado. |  |  |

|  |  | AM4 Desequilíbrio de tensão | {{ infleletro }} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AM5 Variações de frequência |  |  |
|  |  | AM6 Tensões induzidas de baixa frequência |  |  |
|  |  | AM7 Componentes contínuas em redes C.A. |  |  |
|  |  | AM8-1 Campos magnéticos radiados nível médio (linhas de energia, transformadores, equipamentos de frequência industrial e suas harmônicas) |  |  |
|  |  | AM8-2 Campos magnéticos radiados nível alto (grande proximidade dos itens mencionados em AM8-1) |  |  |
|  |  | AM9-1 Campo elétrico nível desprezível |  |  |
|  |  | AM9-2 Campo elétrico nível médio |  |  |
|  |  | AM9-3 Campo elétrico nível alto |  |  |
|  |  | AM9-4 Campo elétrico nível muito alto |  |  |
|  |  | AM21 perturbações de modo comum geradas por campos eletromagnéticos modulados em AM ou FM |  |  |
|  |  | AM22-1 Transitórios unidirecionais conduzidos, na faixa do nanossegundo nível desprezível |  |  |
|  |  | AM22-2 Transitórios unidirecionais conduzidos, na faixa do nanossegundo nível médio |  |  |
|  |  | AM22-3 Transitórios unidirecionais conduzidos, na faixa do nanossegundo nível alto |  |  |
|  |  | AM22-4 Transitórios unidirecionais conduzidos, na faixa do nanossegundo nível muito alto |  |  |
|  |  | AM23-1 Transitórios unidirecionais conduzidos, na faixa do micro ao milissegundo nível controlado |  |  |
|  |  | AM23-2 Transitórios unidirecionais conduzidos, na faixa do micro ao milissegundo nível médio |  |  |
|  |  | AM23-3 Transitórios unidirecionais conduzidos, na faixa do micro ao milissegundo nível alto |  |  |
|  |  | AM24-1 Transitórios oscilantes conduzidos nível médio |  |  |
|  |  | AM24-2 Transitórios oscilantes conduzidos nível alto |  |  |
|  |  | AM25-1 Fenômenos radiados de alta frequência nível desprezível |  |  |
|  |  | AM25-2 Fenômenos radiados de alta frequência nível médio |  |  |
|  |  | AM25-3 Fenômenos radiados de alta frequência nível alto |  |  |
|  |  | AM31-1 Descargas eletrostáticas nível baixo |  |  |
|  |  | AM31-2 Descargas eletrostáticas nível médio |  |  |
|  |  | AM31-3 Descargas eletrostáticas nível alto |  |  |
|  |  | AM31-4 Descargas eletrostáticas nível muito alto |  |  |
|  |  | AM41-1 Radiações ionizantes perigosas |  |  |

| 11 | Radiação solar | AN1 Despresível | {{ radsolar }} | 4.2.6.1.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AN2 Média |  |  |
|  |  | AN3 Alta |  |  |
| 12 | Descargas atmosféricas | AQ1 Despresíveis | {{ descatm }} | 4.2.6.1.12 |
|  |  | AQ2 Indiretas |  |  |
|  |  | AQ3 Diretas |  |  |
| 13 | Movimentação do ar | AR1 Despresível | {{ movdoar }} | 4.2.6.1.13 |
|  |  | AR2 Média |  |  |
|  |  | AR3 Forte |  |  |
| 14 | Vento | AS1 Despresível | {{ vento }} | 4.2.6.1.14 |
|  |  | AS2 Médio |  |  |
|  |  | AS3 Forte |  |  |
| 15 | Competência das pessoas | BA1 Comuns | {{ competencia }} | 4.2.6.2.1 |
|  |  | BA2 Crianças |  |  |
|  |  | BA3 Incapacitadas |  |  |
|  |  | BA4 Advertidas |  |  |
|  |  | BA5 Qualificadas |  |  |
| 16 | Resistência elétrica do corpo humano no ambiente | BB1 Alta | {{ reseletr }} | 4.2.6.2.2 |
|  |  | BB2 Normal |  |  |
|  |  | BB3 Baixa |  |  |
|  |  | BB4 Muito baixa |  |  |
| 17 | Contato das pessoas com o potencial da terra | BC1 Nulo | {{ contpessoas }} | 4.2.6.2.3 |
|  |  | BC2 Raro |  |  |
|  |  | BC3 Frequente |  |  |
|  |  | BC4 Contínuo |  |  |
| 18 | Condições de fuga das pessoas em emergências | BD1 Normal | {{ condfuga }} | 4.2.6.2.4 |
|  |  | BD2 Longa |  |  |
|  |  | BD3 Tumultuada |  |  |
|  |  | BD4 Longa e tumultuada |  |  |
| 19 | Natureza dos materiais processados ou armazenados | BE1 Riscos desprezíveis | {{ natmatpr }} | 4.2.6.2.5 |
|  |  | BE2 Riscos de incêndio |  |  |
|  |  | BE3 Riscos de explosão |  |  |
|  |  | BE4 Riscos de contaminação |  |  |
| 20 | Qual a natureza dos materiais de construção | CA1 Não combustíveis | {{ natmatcons }} | 4.2.6.3.1 |
|  |  | CA2 Combustíveis |  |  |
| 21 | Qual a classificação da estrutura das edificações | CB1 Riscos desprezíveis | {{ classestr }} | 4.2.6.3.2 |
|  |  | CB2 Sujeitas a propagação de incêndio |  |  |
|  |  | CB3 Sujeitas a movimentação |  |  |
|  |  | CB4 Flexíveis ou instáveis |  |  |

Tabela 9. Avaliação qualitativa da instalação elétrica [adaptado de 8]

| Data da inspeção: / / Hora da inspeção: : h Local: Condições climáticas: Temperatura: °C Clima: _ Responsáveis: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | ASPECTOS OBSERVADOS ATENDEM A NORMA? |  |  | Item da Norma NBR 5410 |
|  |  | (S) SIM (N) NÃO (P) PARCIALMENTE | OBSERVAÇÕES |  |  |
| 01 | Há documentação da instalação e esta inclui plantas, esquemas unifilares e outros, detalhes de montagem, memorial descritivo, especificações de componentes, parâmetros de projeto? | {{ documentacao[0] }} | {{ documentacao[1] }} |  | 6.1.8.1 |
| 02 | O ambiente sofreu alguma reforma e a documentação foi atualizada ou acrescida de algum aditivo de projeto? | {{ ambientesofreu[0] }} | {{ ambientesofreu[1] }} |  | 6.1.8.2 |
| 03 | A instalação foi inspecionada antes da entrada em funcionamento e existe algum documento atestando esse fato? | {{ instalacaoinspecionada[0] }} | {{ instalacaoinspecionada[1] }} |  | 4.1.14 |
| 04 | As linhas elétricas estão dispostas de modo a permitir verificações, ensaios, reparos ou modificação da instalação? | {{ linhaseletricasdisp[0] }} | {{ linhaseletricasdisp[1] }} |  | 6.1.5.2 |
| 05 | Os componentes da instalação foram selecionados e instalados levando-se em conta as influências externas? | {{ compinstalacao[0] }} | {{ compinstalacao[1] }} |  | 6.1.3.2 |
| 06 | As linhas elétricas estão corretamente instaladas? | {{ linhaseletricascorr[0] }} | {{ linhaseletricascorr[1] }} |  |  |
| 07 | As tomadas de força existentes atendem ao novo padrão nacional NBR 14136/2002? | {{ tomadasdeforca[0] }} | {{ tomadasdeforca[1] }} |  | 2 |
| 08 | O ambiente apresenta tomadas de força em quantidade suficiente? | {{ qtdesufitomadas[0] }} | {{ qtdesufitomadas[1] }} |  | 4.2.1.2.3 |
| 09 | O quadro de distribuição está devidamente instalado em local de fácil acesso à manutenção, inspeção e ensaio? | {{ instlquadist[0] }} | {{ instlquadist[1] }} |  |  |
| 10 | Há disponibilidade de criação de novos circuitos no quadro de distribuição? | {{ novoscircuitos }} |  |  | 6.5.4.7 |
|  |  |  | Qtde de Circuitos | Espaço reserva |  |
|  |  |  | Até 6 | 2 |  |
|  |  |  | 7 a 12 | 3 |  |
|  |  |  | 13 a 30 | 4 |  |
|  |  |  | N > 30 | 0,15 N |  |

| 11 | Há indicações de advertência nos quadros de distribuição? | {{ advquadist[0] }} | {{ advquadist[1] }} | 6.5.4.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Os dispositivos de proteção estão dispostos e identificados de forma fácil de reconhecer os respectivos circuitos protegidos? | {{ dispprotecaoident[0] }} | {{ dispprotecaoident[1] }} | 6.1.5.4 6.5.4.9 |
| 13 | A proteção dos circuitos é compatível com a bitola dos condutores | {{ protcircuitos[0] }} | {{ protcircuitos[1] }} |  |
| 14 | O Quadro de distribuição possui barramento de neutro e aterramento? | {{ barramentoquadist[0] }} | {{ barramentoquadist[1] }} | 6.2.8 |
| 15 | Todas as conexões estão com terminais apropriados para cada bitola utilizada? | {{ bitola[0] }} | {{ bitola[1] }} | 6.2.8 |
| 16 | Os condutores estão identificados por cores ou conforme sua função? | {{ condutident[0] }} | {{ condutident[1] }} | 6.1.5.3 |
| 17 | Existe disjuntor diferencial residual instalado no quadro de distribuição? | {{ disjundif[0] }} | {{ disjundif[1] }} | 5.1.3.2 |
| 18 | Existe dispositivo de proteção contra surtos de tensões? | {{ dispprotecaosurtos[0] }} | {{ dispprotecaosurtos[1] }} | 5.4.2.1.1 |
| 19 | Há elementos para serviços de segurança a exemplo de iluminação de emergência, exaustores de fumaça, etc? | {{ servseguranca[0] }} | {{ servseguranca[1] }} | 3.5.1 |
| 20 | Qual o esquema de aterramento utilizado? | {{ esqaterramento }} | Esquemas de Aterramento | 4.2.2.2 |
|  |  |  | TN-S |  |
|  |  |  | TN-C-S |  |
|  |  |  | TN-C |  |
|  |  |  | TT |  |
|  |  |  | IT |  |
| 21 | Existe fonte alternativa ou de reserva de energia? | {{ reservadeenergia[0] }} | {{ reservadeenergia[1] }} | 3.5.3 |
| 22 | Existe fonte de segurança de energia? | {{ fontseguranca[0] }} | {{ fontseguranca[1] }} | 6.6.6 |
| 23 | Há mecanismos para evitar o paralelismo das fontes | {{ paralelismo[0] }} | {{ paralelismo[1] }} | 6.6.6.7.1 |

Tabela 10. Avaliação quantitativa da Instalação [8]

| Local: Data e hora da Inspeção _ Condições climáticas: Temperatura: _ °C Clima: _ Fonte: _ _ Responsáveis _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parte I - Medições |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro Distribuição – Alimentador principal |  |  | Circuitos terminais |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade barramento |  | {{ capbarramento }} | Circuito | Fase | Disjuntor |  | Descrição | Condutor | Corrente |
| Proteção Geral Disjuntor |  | {{ protgeral }} | {{ circuito0 }} | {{ fase0 }} | {{ disjuntor0 }} |  | {{ descricao0 }} | {{ condutor0 }} | {{ corrente0 }} |
| Proteção DR |  | {{ protdr }} | {{ circuito1 }} | {{ fase1 }} | {{ disjuntor1 }} |  | {{ descricao1 }} | {{ condutor1 }} | {{ corrente1 }} |
| Proteção DPS |  | {{ protdps }} | {{ circuito2 }} | {{ fase2 }} | {{ disjuntor2 }} |  | {{ descricao2 }} | {{ condutor2 }} | {{ corrente2 }} |
| VAB | VBC | VCA | {{ circuito3 }} | {{ fase3 }} | {{ disjuntor3 }} |  | {{ descricao3 }} | {{ condutor3 }} | {{ corrente3 }} |
| {{ vab }} | {{ vbc }} | {{ vca }} | {{ circuito4 }} | {{ fase4 }} | {{ disjuntor4 }} |  | {{ descricao4 }} | {{ condutor4 }} | {{ corrente4 }} |
| VAN | VBN | VCN | {{ circuito5 }} | {{ fase5 }} | {{ disjuntor5 }} |  | {{ descricao5 }} | {{ condutor5 }} | {{ corrente5 }} |
| {{ van }} | {{ vbn }} | {{ vcn }} | {{ circuito6 }} | {{ fase6 }} | {{ disjuntor6 }} |  | {{ descricao6 }} | {{ condutor6 }} | {{ corrente6 }} |
| IA | IB | IC | {{ circuito7 }} | {{ fase7 }} | {{ disjuntor7 }} |  | {{ descricao7 }} | {{ condutor7 }} | {{ corrente7 }} |
| {{ ia }} | {{ ib }} | {{ ic }} | {{ circuito8 }} | {{ fase8 }} | {{ disjuntor8 }} |  | {{ descricao8 }} | {{ condutor8 }} | {{ corrente8 }} |
|  |  |  | {{ circuito9 }} | {{ fase9 }} | {{ disjuntor9 }} |  | {{ descricao9 }} | {{ condutor9 }} | {{ corrente9 }} |
|  |  |  | {{ circuito10 }} | {{ fase10 }} | {{ disjuntor10 }} |  | {{ descricao10 }} | {{ condutor10 }} | {{ corrente10 }} |
|  |  |  | {{ circuito11}} | {{ fase11 }} | {{ disjuntor11 }} |  | {{ descricao11 }} | {{ condutor11 }} | {{ corrente11 }} |
|  |  |  | {{ circuito12}} | {{ fase12 }} | {{ disjuntor12 }} |  | {{ descricao12 }} | {{ condutor12 }} | {{ corrente12 }} |
| Parte II – Ensaios Realizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM DA NORMA | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  | ASPECTOS OBSERVADOS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (S) SIM (N) NÃO | MOTIVO |  | OBSERVAÇÕES |  |  |  |
| 7.3.2 | Continuidade dos condutores de proteção e das quipotencializaçõe s principal e suplementar? |  | {{ continuidade[0] }} | {{continuidade[1] }} |  | - Aplicar fonte de tensão à vazio de 4 a 24 VAC ou VDD com corrente mínima de 0,2 A |  |  |  |
| 7.3.3 | Resistência de isolamento da instalação elétrica? |  | {{ resistencia[0] }} | {{ resistencia[1] }} |  | - Medir a resistência entre os condutores vivos tomados dois a dois sem a presença de equipamentos de utilização e entre cada condutor vivo e o terra - Para circuitos com tensão nominal até 500 V usar uma tensão de ensaio de 500 Vdd e |  |  |  |

|  |  |  |  | obter R ≥ 0,5 MΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.4 | Resistência de isolamento aplicável a SELV, PELV e separação elétrica | {{ selvpelv[0] }} | {{ selvpelv[1] }} | - A medição deve ser efetuada preferencialmente com os equipamentos de utilização conectados - Para circuitos com extra baixa tensão funcional e SELV usar uma tensão de ensaio de 250 Vdd e obter R ≥ 0,25 MΩ |
|  |  | {{ verificacao[0] }} | {{ verificacao[1] }} | Se esquema TN : |
|  | Verificação das |  |  | - medir a impedância do percurso da corrente de falta (A medição da impedância do percurso da corrente de falta, num esquema IT, requer o curto-circuitamento temporário do ponto neutro da alimentação com o condutor de proteção.) - verificação das características do dispositivo de proteção associado, e no caso de DR fazer ensaio |
|  | condições de |  |  |  |
|  | proteção por |  |  | Se esquema TT : |
| 7.3.5 | eqüipotencializaçã o e seccionamento automático da alimentação |  |  | - medição da resistência de aterramento das massas da instalação (realizada com corrente alternada) Quando for inviável a medição da resistência de aterramento pode ser substituída pela medição da impedância (ou resistência) do percurso da corrente de falta, - inspeção visual e ensaio dos dispositivos DR. |
|  |  |  |  | Se esquema IT : |
|  |  |  |  | - verificação da corrente de primeira falta por cálculo ou medição - verificação das condições de proteção em caso de dupla falta |
| 7.3.6 | Ensaio de tensão aplicada? | {{ ensaiodetensao[0] }} | {{ ensaiodetensao[1] }} | A tensão de ensaio deve ser aplicada durante 1 min. Durante o ensaio não devem ocorrer arcos nem disrupções Consultar tabela 61 da NBR 5410 para a tensão a ser aplicada. |
| 7.3.7 | Ensaio de funcionamento? | {{ ensaiodefunc[0] }} | {{ ensaiodefunc[1] }} | Verificar se quadros elétricos, acionamentos, controles, intertravamentos, comandos Etc, se encontram corretamente montados, ajustados e instalados Os dispositivos de proteção devem ser submetidos a ensaios de funcionamento, se necessário, para verificar se estão corretamente instalados e ajustados. |

| (a) | (b) | (c) |
| --- | --- | --- |
| (d) | (e) | (f) |

Figura 9. Condutores energizados expostos e sem proteção: (a) derivação de circuito em aberto (b) descontinuidade da linha (c) emenda fora de caixa de derivação (d) condutores vivos em contato com o solo (e) emendas sem isolação

A figura 9 apresenta registros de condutores energizados expostos e sem proteção. A ocorrência desta prática cria o risco de choques elétricos pois os pontos destacados encontram-se na área externa onde o pessoal de jardinagem poderia inadvertidamente tocar ou seccionar tais fios com uso de pás, enxadas e etc. A ausência de caminhos adequados para os condutores aliado às más praticas de manutenção podem ocosionar a interrupção do fornecimento de energia nos circuitos envolvidos e um tempo de solução bastante elevado para o reconhecimento do ponto do problema.

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| (c) | (d) |

Figura 10. Aterramentos improvisados: (a) – (d) condutores vulneráveis mecanicamente, em alguns casos com hastes fora de caixa de inspeção.

A figura 10 apresenta o uso de aterramentos improvisados. À depender das características do solo e dos componentes utilizados pode-se criar uma falsa impressão de segurança, pois a confiabilidade do ponto de aterramento deveria ser testada. Observa-se também a ausência de caminhos seguros para tais condutores como também a falta de caixas para inspeção.

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| (c) | (d) |

Figura 11. Condições das emendas: (a) e (b) uso de conector perfurante em derivação de alimentador (c) emendas somente com fita isolante de baixa tensão (d) excesso de emendas

A figura 11 apresenta um panorama das condições das emendas nas caixas de passagens subterrâneas na área externa. Nas figuras 11-a e 11-b observa-se o uso de emenda através de conector perfurante. Este conector pode ser utilizado para estes fins porém ressalve-se o fato que a derivação é de um alimentador de saída de uma subestação, assim proteções distintas deveriam ser pensadas para cada linha. Nas figuras 11-c e 11-d observa-se o uso excessivo de emendas, este fato pode ser consequência do aproveitamento de sobras de condutores como pode ser a consequência da inexistência de identificação dos circuitos que na realização de manutenção ocasionou

seccionamentos indesejados. Vale lembrar que o excesso de emendas aumenta a impedância dos condutores contribuindo para a queda de tensão na linha e propicia o surgimento de pontos quentes seja pela isolação ou amarração inadequadas.

| (a) | (b) | (c) |
| --- | --- | --- |
| (d) | (e) | (f) |

Figura 12. Linhas elétricas mal instaladas ou afixadas: (a) ausência de fixação (b) linhas vulneráveis mecanicamente (c) – (f) localização inapropriada de proteção e das linhas

A figura 12 apresenta o problema de linhas elétricas mal instaladas ou afixadas. Este fato causa dificuldade de manutenção e torna as linhas vulneráveis mecanicamente o que pode em decorrência torna-las v6ulneráveis à faltas, ou à correntes de fuga.

| (a) | (b) | (c) |
| --- | --- | --- |

Figura 13. Sinais de ocorrência de curtos ou pontos quentes: (a) curto nos terminais de disjuntor em razão de má conexão e presença de elementos externos (b) perca da isolação dos condutores em razão de sobrecorrentes e má conexão dos condutores (c) ponto de curto-circuito em barramento.

A figura 13 apresenta sinais de ocorrência de curtos e pontos quentes nos quadros de distribuição. A má conexão dos condutores nos componentes e principalmente a falta de manutenção periódica cria condições inseguras para as instalações elétricas. O acúmulo de sujeira, a oxidação e a localização do quadro podem inabilitar os elementos de proteção deixando os circuitos vulneráveis aos efeitos de sobrecorrentes e curtos.